Bekendtgørelsens Bilag 5 Kontrolhyppighed:

| **Distribueret eller produceret vandmængde inden for et forsyningsområde** **1) 2)**  **m3 pr. dag** | | **Gruppe A-parametre**  **Antal prøver pr. år** | **Gruppe B-parametre**  **Antal prøver pr. år** | **Boringskontrol, antal prøver pr. år** | **Afgang vandværk (Bilag E)** | **Kontrol på ledningsnettet (Bilag F)** | **Særlig kontrol efter behov b)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bekendtgørelsens bilag 5[[1]](#footnote-1) | Bekendtgørelsens bilag 51 | Bekendtgørelsens bilag 81 | Beskrevet i Vejledningens bilag E[[2]](#footnote-2) Evt. Gruppe A + ammonium, mangan, nitrita) | Beskrevet i Vejledningens bilag F2 | F. eks. strontium |
|  | < 10 m3 vand pr. dag (for vandværker) | 1 | Én prøve hvert tredje år | 0 eller efter vurdering | Meget begrænset. Kun hvis vandbehandling og/eller rentvandstank |  |  |
| ≥ 10 | ≤ 100 | 2 | Én prøve hvert andet år | Hvert 5. år | 1. Samtidig med den ene A-prøve | 1 |  |
| > 100 | ≤ 1.000 | 4 | 1 | Hvert 4. år | 2 gange/år. Samtidig med 2 af A-analyserne | 2 |  |
| > 100 | ≤ 4.000 |  |  | Hvert 4. år |  |  |  |
| > 4000 |  |  |  | Hvert 3. år |  |  |  |
| > 1.000 | ≤ 10.000 | 3)  4  + 3 for hver påbegyndt 1.000 m3/dag af den samlede mængde | 1  + 1 for hver påbegyndt 4.500 m3/dag af den samlede mængde | Hvert 3. eller hvert 4. år efter mængde | 3. Samtidig med 3 af A-analyserne | 4 |  |

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

1. Bekendtgørelse 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg [↑](#footnote-ref-1)
2. Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Udkast 08.12.2017) [↑](#footnote-ref-2)