## Slide 1: Den nye bekendtgørelse om kontrol med drikkevand – nr. 1147 af 27. oktober2017
Ny bekendtgørelse pga. EU direktiv
3 væsentlige ændringer:
Grænseværdierne skal nu overholdes hos forbrugerne
Vandprøven skal tages med det samme uden rengøring af vandhane og uden at lade vandet løbe i forvejen (På godt dansk: First flush)
Hvis grænseværdierne ikke overholdes, skal vandværket bevise, om overskridelsen skyldes forbrugerens installationer eller vandværkets samlede vandforsyningsanlæg.

## Slide 2: Den nye bekendtgørelse om kontrol med drikkevand - fortsat
Kontrolprogrammet – dvs. hyppighed, analysekrav og steder for udtagning af vandprøver :
Som udgangspunkt skal vandværkerne indsende deres forslag til kontrolplan.
Forslaget skal indeholde en risikovurdering.
Kommunen godkender eller ændrer kontrolprogrammet inklusiv risikovurderingen.
Hvis et vandværk ikke indsender noget forslag, udarbejder kommunen det.
Kontrolprogrammet gælder i 5 år. Ændres eller fortsætter uændret.

## Slide 3: Eksempel på kontrolprogram
Kontrolprogram for NN Vandværk, JUP ID:
Tilladelse: 250.000 m3/år. Oppumpet 2016: 142.657 m3. Der forventes ingen væsentlig ændring i 2018. Gennemsnitlig oppumpning/dag: 391 m3.
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gruppe A + ammonium, mangan, nitrit afgang vv.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Gruppe A, ved forbruges taphane1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Gruppe B, ved forbrugers taphane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Boringskontrol, DGU nr. nn.nnn (1/4)2 | - | - | - | 1 | -
Boringskontrol, DGU nr. mm.mmm (1/4)2 | - | 1 | - | - | -
Boringskontrol, DGU nr. pp.ppp (1/5)2 | 1 | - | - | - | -

## Slide 4: Kontrolprogram fortsat
De anførte brøker skal forstås således, at 1/4 betyder en undersøgelse hvert 4. år, 1/5 betyder en undersøgelse hvert. 5. år.
1) Skal foretages samme dag som kontrol ved forbrugers taphane for at efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektiv, jf. § 7, stk. 6 samt bilag 4, pkt. 1.a. (Dette kan kommunen forlange, evt. efter en risikovurdering af de enkelte vandværk)
2) Strontium: Idet boringerne ikke er filtersat i skrivekridt, er det ikke et krav i henhold til bekendtgørelsen, at der analyseres for strontium i boringskontrollen.
NB: Hvis der er en meget lang ledning med meget lille forbrug til den yderste forbruger, kan der godt være bakterier hos forbruger, som ikke hidrører forbrugers egen installationer.

## Slide 5
Analyser jf. gældende drikkevandsbekendtgørelse:
Gruppe A: Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne, jern og andre parametre, hvis det er relevant ifølge en risikovurdering, jf. bekendtgørelsens bilag 6. Under bestemte omstændigheder tilføjes nitrit, hvis ammoniumindholdet i sidste prøve af drikkevandet overstiger 0,05 mg/l.
Gruppe B: Alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 a-d, dvs. temperatur, NVOC, natrium, ammonium, mangan, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, fluorid, (uorganiske sportstoffer: aluminium, antimon, arsen, bly, bor, cadmium, cobolt, chrom, cyanid, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink), (organiske mikroforureninger: pentachlorphenol, acrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid, flygtige organiske chlorforbindelser, benzen, benz(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluor- anthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren, PFAS-forbindelser, pesticider, aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid.
De kvalitetskrav, som er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen skal for vand, der leveres gennem distributionsnet, overholdes på det sted inden for en bygning eller en virksomhed, hvor det tappes fra vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand.

## Slide 6: Plan over prøvetagningssteder
Vandværkerne skal udarbejde en plan over prøvetagningssteder.
Kommunen skal godkende planen – eller ændrer den.
Planen skal dække hele kontrolplans-perioden – dvs. 5 år.
Prøver skal fordeles jævnt over året.
For meget små forsyninger, der kun tager 1 prøve/år, skal prøverne over 5 år også fordeles jævnt, både over ledningsnet og årstider.

## Slide 7: Offentliggørelse af resultaterne
Vandværkerne SKAL offentliggøre ALLE resultaterne og ajourføre mindst 1 gang/år.
F. eks. på hjemmeside, ved husstandsomdelt folder eller i husstandsomdelt lokalavis.
1) vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
2) oplysning om forsyningsområder,
3) oplysning om indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra,
4) oplysning om vandbehandling på vandforsyningsanlægget,
5) oplysning om antal og resultater af samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til vilkår i indvindingstilladelsen, og samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse, bortset fra kontrolmålinger foretaget efter § 7, stk. 6,
6) en generel beskrivelse af drikkevandskvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet og værdier for parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og fluorid, og
7) oplysning om overskridelser af kvalitetskrav fastsat i henhold til bilag 1 a-d og af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og oplysninger om overskridelser af kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen.

## Slide 8: Offentliggørelse af resultaterne – fortsat
Den generelle beskrivelse af vandkvaliteten (punkt 6) kan findes på vandforsyningsplanen for Thisted kommune 
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/5394
- Så den behøver vandværkerne ikke selv finde på.

## Slide 9: Overskridelser
Ved overskridelser skal vandværket i gang med en udredning af, hvem der er ansvarlig for overskridelsen, og hvor problemet er.
Hvis analyserne viser, at en eller flere grænseværdier ikke overholdes, og det er vandværkets ”problem” SKAL vandværket
Enten løse problemet. Thisted Kommune kan give påbud om dette.
Eller søge om dispensation hos kommunen. Krav til ansøgningen.
Kommunen kan give en dispensation for 3 år. Krav til indholdet.
Kun mulighed for 2. dispensation (for 3 år mere), hvis der ikke umiddelbart er mulighed for anden forsyning.

## Slide 10: Overskridelser - fortsat
Hvis der gives dispensation, skal Thisted Kommune sørge for at informere berørte forbrugere.
Dette vil bl.a. ske på www.thisted.dk.
Hvis der konstateres store mængder bakterier eller andet med akut sundhedsfare, giver kommunen relevant påbud. Borgerne kontaktes direkte som beskrevet i de enkelte vandværks beredskabsplan.